# 作業報告書

作業内容は時刻と結果をセットで書きます。交換した部品、点検の測定値、次回へ持ち越す不具合を残すと、次の担当者と顧客の双方が状況を確かめられます。

| 作業件名 |  |
| --- | --- |
| 顧客・現場名 |  |
| 作業日・時間 |  |
| 作業場所 |  |
| 作業者 |  |
| 管理番号 |  |
| 立会者・確認者 |  |

# 作業内容

| 時刻 | 作業内容 | 結果 |
| --- | --- | --- |

# 使用部材・交換部品

| 品名・型番 | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- |

# 点検結果・測定値

# 不具合・申し送り（次回の対応）

# 作業後の確認

□ 試運転・動作確認
□ 清掃・片付け
□ 立会者への説明
□ 写真の記録

# 作業報告書　記入例

記入例（架空の会社・人物です）。オフィスビルの業務用空調の定期点検。

| 作業件名 | 業務用空調設備 定期点検（秋季） |
| --- | --- |
| 顧客・現場名 | E不動産株式会社 東町ビル（5〜7階） |
| 作業日・時間 | 2026年10月7日（水）9:00〜15:30（休憩1時間） |
| 作業場所 | 5〜7階 事務所、屋上の室外機置き場 |
| 作業者 | 株式会社F設備 小野 大輔、上田 剛 |
| 管理番号 | 保守契約 No.2026-118 / 作業依頼 W-1042 |
| 立会者・確認者 | E不動産 ビル管理担当 遠藤 様 |

# 作業内容

| 時刻 | 作業内容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 9:00 | 立会者と作業範囲を確認。5階から作業開始。 | — |
| 9:15 | 室内機12台のフィルター清掃、ドレンパンの点検。 | 異常なし |
| 13:00 | 屋上の室外機4台の外観点検、運転電流・冷媒圧力の測定。 | 3号機の電流値が高め |
| 14:30 | 3号機のファンモーターの異音を確認。 | 交換が必要 |
| 15:15 | 試運転、立会者へ結果を説明。 | 説明済み |

# 使用部材・交換部品

| 品名・型番 | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| エアフィルター（洗浄のみ） | 12 | 交換なし |
| ドレン配管用 抗菌剤 | 4 | 5・6階 |

# 点検結果・測定値

・室外機1・2・4号機：運転電流・冷媒圧力とも基準内。 ・室外機3号機：運転電流が定格の108％。ファンモーターの軸受に異音。

# 不具合・申し送り（次回の対応）

・3号機のファンモーター交換を提案（見積を10月10日までに提出）。交換まで運転は継続可能。

# 作業後の確認

■ 試運転・動作確認
■ 清掃・片付け
■ 立会者への説明
■ 写真の記録